CZĘŚĆ IV

PROGRAM INWESTYCJI

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”.

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północno wschodniej części miasta Tczew przy ul Czatkowskiej 8 nr dz. 4/17, 4/27, 4/28, 4/31, 223, 224, 233, 234/4, 313.

Oczyszczalnia ścieków stanowi zblokowany ciąg obiektów inżynieryjnych, z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego terenu i ograniczoną powierzchnią dla rozbudowy.

1. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje następujące zadania:

- budowę awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejście przepompowni Czatkowy,

- modernizację budynku przepompowni ścieków Czatkowy,

- modernizację kraty gęstej, separatora piasku, stacji odwadniania osadu i stacji dmuchaw,

- budowę kompostowni odpadów z oczyszczalni ścieków,

- zakup sprzętu dla kompostowni odpadów z oczyszczalni ścieków.

2. Ogólny opis inwestycji

2.1. Budowa awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejście przepompowni Czatkowy

Zakres zamówienia obejmuje:

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z polimerobetonu, o średnicy 600 mm i długości 89,5 m, od istniejącej komory K 1 (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej) do miejsca połączenia z projektowaną przepompownią ścieków,

- budowę przepompowni ścieków z polimerobetonu, z 2 pompami i kompletnym wyposażeniem, z wymianą gruntu w miejscu posadowienia zbiornika przepompowni,

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej z żeliwa sferoidalnego, o średnicy 300÷500 mm i długości 4,0 m, od projektowanej przepompowni do miejsca połączenia z istniejącym rurociągiem tłocznym o średnicy 500 mm,

- montaż  zastawki (zasuwy) naściennej w istniejącej komorze K 1, na istniejącym kanale dopływowym o średnicy 950 mm x 1550 mm,

- budowę studni rewizyjno-połączeniowej na zmianie kierunku sieci kanalizacyjnej,

- przebudowę istniejącej sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego,

- podłączenie nowej przepompowni do systemu sterowania i monitoringu znajdującego się w budynku dyspozytorni zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków, z przekazem danych do tej dyspozytorni.

2.2. Modernizacja budynku przepompowni ścieków Czatkowy

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i realizację w następującym zakresie:

- opróżnienie naprzemienne części mokrej komór przepompowni z wyczyszczeniem z piasku z zalegających osadów i zagospodarowanie ich zgodnie z zaleceniami ustawy o odpadach, demontaż istniejącego wyposażenia,

- wykonanie remontu komór przepompowni, poprzez zabezpieczenie powierzchni ścian, dna i górnej powierzchni murów mineralną zaprawą powłokową chemoodporną do pionowych i poziomych powierzchni, wodoszczelną i mrozoodporną, o dużej wytrzymałości mechanicznej,

- wymianę części ssącej kolektorów tłocznych,

- wymianę zasuwy na dopływie poza budynkiem przepompowni, należy zautomatyzować ręczną zasuwę wraz z podłączeniem jej do systemu sterowania,

- wymianę istniejących dwóch krat na automatyczne 2 kraty zgrzebłowe z odprowadzeniem skratek przez zespół zgarniaczy do kontenera zlokalizowanego na poziomie ,,0’’ w przepompowni ścieków Czatkowy,

- wymianę układu pompowego złożonego z czterech pomp wirowych wraz z armaturą odcinającą, zwrotną i orurowaniem ze stali nierdzewnej AISI 316,

- wykonanie kompletnej wymiany instalacji elektrycznej i sterowania oraz istniejących rozdzielnic,

- wymianę wentylacji mechanicznej w budynku technicznym z hermetyzacją części mokrej,

- wykonanie remontu budynku przepompowni części mokrej i suchej,

- wymianę skorodowanych stalowych elementów (barierek, pomostów, schodni itp.) na elementy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- wykonanie tacy punktu zlewnego na dwa stanowiska wozów asenizacyjnych,

- podłączenie urządzeń do systemu sterowania i monitoringu znajdującego się w budynku dyspozytorni zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków, z przekazem danych do tej dyspozytorni.

2.3. Modernizacja kraty gęstej, separatora piasku, stacji odwadniania osadu i stacji dmuchaw

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i realizację w następującym zakresie:

- wymianę istniejącej kraty gęstej na nową, z prasopłuczką i kompaktorem skratek,

- wymianę istniejącego separatora piasku na nowy, z systemem płukania piasku,

- wymianę istniejącej stacji odwadniania osadu na nową (ze stacją sporządzania roztworu flokulantu, 2 wirówkami, 2 pompami osadu, 2 pompami flokulantu, transportem osadu odwodnionego),

- wymianę istniejących 4 dmuchaw tłokowych na nowe dmuchawy śrubowe,

- remont elewacji zewnętrznej i wewnątrz 4 budynków (posadzki i ściany), w których zamontowane są następujące urządzenia: krata gęsta, separator piasku, stacja odwadniania osadu i dmuchawy,

- wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i wentylacyjnej w ww. budynkach,

- podłączenie nowych urządzeń do systemu sterowania i monitoringu znajdującego się w budynku dyspozytorni zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków, z przekazem danych do tej dyspozytorni.

2.4. Budowa kompostowni odpadów z oczyszczalni ścieków wraz z zakupem sprzętu i urządzeń

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i realizację kompostowni w następującym zakresie:

- budowę instalacji do kompostowania tlenowego odpadów z oczyszczalni ścieków,

- budowę placu składowania odpadów z oczyszczalni,

- budowę placu składowania materiału strukturalnego,

- budowę zadaszonego placu składowania kompostu, ze ściankami bocznymi,

- budowę systemu odprowadzania odcieków z ww. placów.

Instalacja do kompostowania tlenowego odpadów z oczyszczalni ścieków powinna składać się z następujących elementów:

- 6 boksów ze ścianami oporowymi o długości 30 m, szerokości 8 m i wysokości 1,5 m, przy czym wysokość pryzm w najwyższym ich punkcie powinna wynosić max. 3 m,

- z co najmniej 4 kanałów napowietrzająco-odciekowych w każdym boksie,

- 6 wentylatorów do napowietrzania pryzm z regulowaną wydajnością za pomocą przetworników częstotliwości,

- 6 sond pomiaru temperatury,

- 6 sond pomiaru tlenu,

- 6 membran z prostym system zamykania (mocowania membrany),

- samojezdnego urządzenia do nawijania i odwijania membrany z napędem elektrycznym do obsługi każdego z boksu,

- 6 zewnętrznych szaf sterujących,

- systemu wizualizacji, archiwacji i automatycznego sterowania napowietrzaniem w zależności od temperatury i stężenia tlenu w pryzmach za pomocą sterownika wyposażonego w monitor, komputer i oprogramowanie (system powinien zostać podłączony do dyspozytorni zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków, z przekazem danych do tej dyspozytorni).

2.5. Zakup sprzętu dla kompostowni odpadów z oczyszczalni ścieków

Zamówienie obejmuje zakup następującego sprzętu:

- ładowarki,

- rozdrabniarki,

- sita bębnowego,

- ciągnika siodłowego.

Inwestycja prowadzona będzie na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni ciągłość pracy układu technologicznego i osadowego oczyszczalni ścieków. Harmonogramy wyłączenia i włączenia poszczególnych obiektów i urządzeń na oczyszczalni ścieków prowadzone będą po zatwierdzeniu i kontroli przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Wykonawca podczas wykonywania robót zobowiązany jest do zachowania na odpływie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z przepisami prawa i pozwoleniem wodnoprawnym, w przeciwnym przypadku wykonawca pokrywa koszty kar środowiskowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zapoznali się z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, który stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( załącznik do części III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ).

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dwa postępowania przetargowe. Zadanie 2.1 pn. „Budowa awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejścia przepompowni Czatkowy” realizowane będzie odrębnym postępowaniem przetargowym, a Wykonawca pozostałego zakresu łącznie wyłoniony zostanie w oparciu o drugie postępowanie przetargowe.